## Troskovnik el. inst.
7. | T R O Š K O V N I K - ELEKTROINSTALACIJA
Napomene:
Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, te po potrebi uzemljenje. Isto tako cijenom obuhvatiti sva potrebna dubljenja i sanaciju šliceva za polaganje instalacije, te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnos
U ponudu treba ukalkulirati dopremu i uporabu vlastitih radnih ljestvi, skela, platformi i sve ostale opreme, alata i sredstava potrebnih za izvođenje radova na svim potrebnim visinama u građevini
U cijenu također ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke.
Radeći ponudu treba imati na umu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacije.
Instalaciju treba izvesti prema planu (tlocrtu i shemama), tehničkom opisu u projektu, važećim hrvatskim propisima, tehničkim propisima i pravilima struke.
Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta, (eventualne građevinske promjene, te promjene u odnosu na projektirane materijale i opremu), mora se obavezno pribaviti pismena suglasnost projektanta, kao i nadzornog inženjera.
Svu opremu i instalacijski materijal prije postavljanja ispitati na tehničku ispravnost.
Kod izvođenja elektroinstalacije mora se voditi računa da se ne oštete već izvedeni radovi i dijelovi građevine.
Rušenje, dubljenje i bušenje armirano-betonske i čelične konstrukcije smije se vršiti samo uz suglasnost građevinskog nadzornog inženjera.
Za vrijeme izvođenja radova izvođač je dužan voditi ispravan građevinski dnevnik sa svim podacima koje ovakav dnevnik predviđa, a svi zahtjevi i priopćenja, kako od strane nadzornog inženjera, projektanta, tako i od strane izvođača, moraju se unijeti u dn
Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan sva nastala odstupanja trase od onih predviđenih projektom unijeti u projekt, a po završetku radova treba investitoru predati projekt stvarno izvedenog stanja.
Za cjelokupnu instalaciju izvođač je dužan pribaviti odgovarajuće ateste: (atesti ugrađene opreme, instalacijskog materijala i pribora, atesti o izvršenom mjerenju otpora izolacije, atesti o izvršenoj kontroli efikasnosti zaštite od dodirnog napona, te at
Za ispravnost izvedenih radova izvođač garantira dvije godine računajući od dana prijema objekta. Sve kvarove i oštećenja koji bi se u tom periodu pojavili, bilo zbog primjene loših materijala ili nesolidne izvedbe, izvođač je dužan otkloniti bez prava na
Općenito: - U cijenu razdjelnika obuhvaćena je doprema, ugradnja i spajanje unutar postojećeg razdjelnika na građevini, kompletne opreme i materijala prema jednopolnoj shemi, uvodnice, ožičenje, stezaljke, natpisne pločice, te izrada potrebnih atesta.
|  | j.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
1. | POSTOJEĆI ugradni razdjelnik kotlovnice oznake RP izrađen iz če lima. Meh. zaštita: IP 55. El. zaštita: TN-S + ZUDS. Oprema koja se dograđuje u razdjelnik:
| automatski jednopolni prekidač-osigurač karakteristika prema shemi. | kom | 3
| Ostali nespecifirani spojni i montažni materijal kao što su: izolacije, kanali i vodiči za ožičenje, priključne redne stezaljke, Cu sabirnice, pričvrsni vijci, opomenske naljepnice i sl. | komplet | 1
| Izvedeno komplet sa montažom i spajanjem na objektu te isporukom sheme stvarno izvedenog stanja, dopunjenog priključnim planom. | kom | 1
2. | Dobava, ugradnja i spajanje razdjelnika kotlovnice KRO. Nadgradni razdjelnik izrađen iz če lima. Dimenzije: š=800, v=1200, d=200 mm. Meh. zaštita: IP 55. El. zaštita: TN-S + ZUDS. | kom | 1
Oprema:
| Sklopka tip kao 4G 25-10-u "Končar", ili druge jednakovrijedne kvalitete. TIP: ...................…….................…………….....…...... | kom | 1
| Sklopka tip kao 4G 10-51-u "Končar", ili druge jednakovrijedne kvalitete. TIP: ...................…….................…………….....…...... | kom | 8
| Signalne svjetiljke tip kao 1TP22LT4-220V, «Končar», ili druge jednakovrijedne kvalitete. TIP: ...................…….................…………….....…...... | kom | 8
| Signalne svjetiljke tip kao 1TP22LT2-220V, «Končar», ili druge jednakovrijedne kvalitete. TIP: ...................…….................…………….....…...... | kom | 8
| Dvopolna motorna zaštitna sklopka tip kao MP, "Schrack", karakteristika prema shemi, ili druge jednakovrijedne kvalitete. TIP: ...................……....... | kom | 3
| Tropolna motorna zaštitna sklopka tip kao MP, "Schrack", karakteristika prema shemi, ili druge jednakovrijedne kvalitete. TIP: ...................……....... | kom | 5
| Sklopnik tip kao K2-09A10 230V, "Schrack", ili druge jednakovrijedne kvalitete. TIP: ...................…….................…………….....…...... | kom | 8
| Transformator 220/24V, snage 250 VA | kom | 1
| automatski jednopolni prekidač-osigurač karakteristika prema shemi. | kom | 10
|  | j.mj. | količina
| automatski dvopolni prekidač-osigurač karakteristika prema shemi. | kom | 1
| automatski tropolni prekidač-osigurač karakteristika prema shemi. | kom | 1
| Transformator 220/24V, snage 100 VA | kom | 3
| Ostali nespecifirani spojni i montažni materijal kao što su: izolacije, kanali i vodiči za ožičenje, priključne redne stezaljke, Cu sabirnice, pričvrsni vijci, opomenske naljepnice i sl. | komplet | 1
| Izvedeno komplet sa montažom i spajanjem na objektu te isporukom sheme stvarno izvedenog stanja, dopunjenog priključnim planom. | kom | 1
3. | Dobava, ugradnja i spajanje DDC regulatora - kao MULTIFLEX ploče - 88A0, (ulazno/izlazni modul) proizvod "CPC". DDC modul se ugrađuje u razdjelnik KRO. Ili oprema druge jednakovrijedne kvalitete.
| Izvedeno komplet | kom | 1
4. | Demontaža, ponovna ugradnja i spajanje postojećeg DDC regulatora - MULTIFLEX ploče - 88A0 (ulazno/izlazni modul) proizvod "CPC". DDC modul se ugrađuje u razdjelnik KRO
| Izvedeno komplet | kom | 2
5. | Specijalistički radovi podešavanja,programiranja i puštanja u rad DDC regulatora koji uključuju:
prograniranje DDC regulatora
puštanje u rad
testiranje isporučene opreme
podešavanje parametara regulacije sukladno projektantskim i korisničkim zahtjevima
izrada potrebnih ispitnih listova i funkcionalnih proba
izrada uputstava za rad
obuka osoblja krajnjeg korisnika
| Izvedeno komplet | kom | 1
6. | Stavkom je obuhvaćena dobava i montaža kabel polica tip PK, komplet sa svim potrebnim ovjesnim, spojnim i montažnim materijalom i priborom. Polaže se:
| Kabel polica PK 100 | m | 45
| Kabel polica PK 50 | m | 5
| Izvedeno komplet | kom | 1
7. | Demontaža i ponovna montaža postojećeg osjetnika zemnog plina na novu mikrolokaciju, te spajanje na postojeću centralu, komplet sa zvučnom i svjetlosnom signalizacijom tip AS-332/2, (osjetnici i razvodne kutije u "EX" izvedbi).
| Izvedeno komplet | kom | 1
|  | j.mj. | količina
8. | Dobava, doprema, ugradnja i spajanje sveg potrebnog materijala i pribora za priključak ormara kotlovnice (KRO), na postojeći kabel elektroenergetskog razvoda položen od razdjelnika RP. Stavka obuhvača uvođenje kabela u razdjelnik, te sve elektromontažne
| Izvedeno komplet | kom | 1
9. | Montaža i spajanje postojećih rasvjetnih tijela komplet sa izvorima svjetla, grlima, starterima, ovjesnim, te svim spojnim i montažnim materijalom i priborom.. Stavka obuhvača:
| Nadgradna fluorescentna svjetiljka tip kao Basic 5700, 2xFc 36W, IP65, "Intra-Tep" | kom | 4
| Svjetiljka za protupaničnu rasvjetu , autonomije 1h, 18W, u "EX" izvedbi tip S7004/1,"TEP" | kom | 1
| Ostali nespecificirani spojni i montažni materijal i pribor | komplet | 1
| Izvedeno komplet | kom | 1
10. | Dobava, montaža i spajanje slijedećeg instalacionog materijala i pribora:
| prekidač serijski, nadgradni, IP44, tip MMS, "Tep", ili druge jednakovrijedne kvalitete. TIP: ...................…….................…………….....…...... | kom | 1
| tipkalo za isklop u nuždi, IP 55 | kom | 1
| utičnica 230/380V/16A, sa zaštinim kontaktom, nadgradna, IP44, tip MMP16, «TEP», ili druge jednakovrijedne kvalitete. TIP: ...................……........... | kom | 1
| utičnica 230V/16A, sa zaštinim kontaktom, nadgradna, IP44, tip MMP25, «TEP», ili druge jednakovrijedne kvalitete. TIP: ...................……............... | kom | 1
| utičnica 24 V/16A, dvopolna, nadgradna , IP44, tip MPM02, «TEP», ili druge jednakovrijedne kvalitete. TIP: ...................…….................……………..... | kom | 1
| Ostali neimenovani spojni i montažni materijal i pribor kao što su podžbukne i OG kutije, montažne kutije, vijci, tiple i sl. | komplet | 1
| Izvedeno komplet | kom | 1
|  | j.mj. | količina
11. | Dobava i polaganje instalacionih vodova za izvedbu cjelokupne el. instalacije. Vodovi se dijelom, polažu na kabel police, OG obujmice, dijelom uvlače u prethodno položene cijevi u stropnoj ploči zidovima, odnosno podnoj ploči. Stavka obuhvaća:
| kabel PP-Y 3x1,5mm2 | m | 80
| kabel PP-Y 4x1,5mm2 | m | 95
| kabel PP-Y 5x1,5mm2 | m | 45
| kabel PP 2x2,5mm2 | m | 10
| kabel PP-Y 3x2,5mm2 | m | 10
| kabel PP-Y 5x2,5mm2 | m | 10
| kabel NHXCHX-FE 180/E90 3x1,5 mm2 | m | 35
| kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8mm2 | m | 115
| kabel J-Y(St)Y 3x2x0,8mm2 | m | 90
| termoplastična cijev CSS 20, (F 16 mm) | m | 50
| termoplastična cijev CSS 32, (F 26 mm) | m | 10
| Termoplast. cijev RFG25 (F 20 mm, kruta) | m | 140
| Čelične savitljive cijevi raznih dimenzija (za zaštitu kabela) | kg | 1
| Ostali nespecifirani montažni i spojni materijal i pribor | komplet | 1
| Izvedeno komplet | kom | 1
12. | Elektro-radovi na sustavu kotlovnice. Rad obuhvaća:
spajanje regulacionih signalnih i mjernih kabela u razdjelniku
spajanje energetskih i signalnih kabela na strani motora i regulacionih, mjernih i izvršnih elemenata, te u razdjelniku, sa uvlačenjem svih ulaznih i izlaznih kabela
podešavanje postavnih vrijednosti na zaštitnim regulacionim elementima
puštanje u pogoni vođenje probnog pogona cijelog sustava regulacije i upravljanja
podešavanje strujne zaštite motora
ispitivanje instalacije i izdavanje odgovarajućih atesta i protokola
izrada uputstva za rukovanje i održavanje, te obuka pogonskog osoblja
| Izvedeno komplet | kom | 1
13. | Dobava, polaganje na OG obujmice odnosno uvlačenje u cijevi, te spajanje vodiča za povezivanje raznih metalnih masa u prostoru na sabirnicu razdjelnika , odnosno na traku uzemljivača i izjednačenja potencijala. Polaže se:
| vodič 1xP/F 4 mm2 | m | 10
| vodič 1xP/F 6 mm2 | m | 20
| vodič 1xP/F 10 mm2 | m | 20
| cijev CSS 32, (F 26 mm) | m | 20
| Sitni materijal kao stopice, vijci i sl. | komplet | 1
| Izvedeno komplet | kom | 1
|  | j.mj. | količina
14. | Dobava, polaganje, montaža i spajanje sveg potrebnog materijala za rekonstrukciju postojećeg zaštitnog uzemljenja i prstena za izjednačenje potencijala u kotlovnici. Stavka obuhvača:
| vodič 1xP/F 16 mm2 | m | 10
| križna spojnica | kom | 4
| traka FeZn 20x3mm | m | 20
| Sitni materijal kao stopice, vijci i sl. | komplet | 1
| Izvedeno komplet | kom | 1
15. | Dobava, polaganje, montaža i spajanje sveg potrebnog materijala za povezivanje metalnih masa dimnjaka na uzemljivač građevine i na krovnu hvataljku gromobrana. Stavka obuhvača:
| križna spojnica | kom | 4
| traka FeZn 25x4mm | m | 20
| Sitni materijal kao stopice, vijci i sl. | komplet | 1
| Izvedeno komplet | kom | 1
16. | Dobava sveg potrebnog materijala te izvedba brtvljenja kabelskih otvora pri prolazu kroz granice požarnih zona, odgovarajućom protupožarnom smjesom. Dimenzije otvora koje treba brtviti:
| Otvor promjera 50 mm | kom | 2
17. | Demontaža postojeće elektroinstalacije (uključivo kabel police ) u adaptiranom prostoru,. sortiranje demontiranog materijala i opreme, te njegova predaja investitoru uz zapisnik.
| Izvedeno komplet | kom | 1
18. | Unošenje svih eventualnih izmjena i dopuna tokom izvedbe u projektnu dokumentaciju, a koje nisu rezultat nedostatka projekta el. instalacije, te isporuka investitoru projektne dokumentacije sa stvarno izvedenim stanjem. | komplet | 1
19. | Pribavljanje potrebnih atesta za ugrađenu opremu i kabele, ispitivanje i kontrola instalacije te izrada izvješća o obavljenim ispitivanjima :
ispitivanja efikasnosti zaštite od dodirnog napona (direkni i indirektni)
funkcionalno ispitivanje elektroinstalacije
ispitivanje efikasnosti selektivne zaštite od struja KS
ispitivanje nivoa unutarnje rasvjete
ispitivanje otpora izolacije vodiča i kabela
funkcionalno ispitivanje protupanične rasvjete
funkcionalno ispitivanje isklopa u nuždi
| Izvedeno komplet | kom | 1
SVEUKUPNO:

## DEMONTAŽNI RADOVI
6.4. | DEMONTAŽNI RADOVI | jed.mjera | količ. | x | jed.cj. | = | uk.cijena
6.4.1. | DEMONTAŽNI RADOVI, KOTLOVNICA ŠKOLE
1. | Demontaža dva toplovodna kotla u kotlovnici škole zajedno s pripadajućim cijevovodom i armaturom i dimovodnim sustavom.Kotlovi su učina 240 i 310 kw.Energent kotlova je EL-lož ulje. | kom | 2 | x |  | =
2. | Demontaža polaznog i povratnog razdjelnika svaki s 6 priključaka,s pratećim cijevovodom,armaturom cirkulacijskim crpkama. | kompl. | 1 | x |  | =
3. | Demontaža uređaja za dizanje tlaka i ekspanziju toplovodnog sustava grijanja škole. | kompl. | 1 | x |  | =
4. | Demontaža uljne instalacije kotlova u kotlovnici. | kompl. | 1 | x |  | =
5. | Demontaža ukopanog spremnika EL-lož ulja V=40 m3,zajedno s svom pratećom instalacijom. | kompl. | 1 | x |  | =
6. | Odvoz demontirane opreme,cjevovoda i armature na odlagalište otpada koje je predviđeno za odlaganje ove vrsti otpada. | kompl. | 1 | x |  | =
6.4.1. | DEMONTAŽNI RADOVI KOTLOVNICA ŠKOLE
6.4.2. | DEMONTAŽNI RADOVI, KOTLOVNICA SPORTSKE DVORANE
1. | Demontaža uređaja za omekšavanje kotlovske vode,uređaja za ekspanziju i održavanje statičkog pritiska u sustavu grijanja i priprema za ponovnu montažu na novu poziciju. | kompl. | 1 | x |  | =
2. | Demontaža polaznog i povratnog razdjelnika,zajedno s pet grupa cirkulacijskih crpki i priprema istog za ponovnu montažu na novu poziciju ali bez razdjelnika. | kompl. | 1 | x |  | =
3. | Izrezivanje i demontaža postojećeg razvodnog cijevovoda u kotlovnici. | m | 150 | x |  | =
4. | Demontaža odvodne ventilacijske rešetke na vanjskom zidu kotlovnice. | kom | 1 | x |  | =
5. | Demontaža vanjskog ormara plina zajedno s regulatorom tlaka plina i pratećom armaturom.
6. | Demontaža cijevnog dijela plinske instalacije,nemjereni i mjereni dio. | m | 15 | x |  | =
7. | Demontaža turbinskog plinomjera,i plinske rampe s pratećom armaturom uz postojeći kotao Logano SE625. | kompl. | 1 | x |  | =
6.4.2. | DEMONTAŽNI RADOVI, KOTLOVNICA SPORTSKE DVORANE
REKAPITULACIJA
6.4.1. | DEMONTAŽNI RADOVI KOTLOVNICA ŠKOLE
6.4.2. | DEMONTAŽNI RADOVI, KOTLOVNICA SPORTSKE DVORANE
6.4. | DEMONTAŽNI RADOVI UKUPNO:

## GRAĐEV RADOVI
6.3. | GRAĐEVINSKI RADOVI
6.3.1. | PRETHODNI I ZEMLJANI RADOVI | jed.mjera | količ. | x | jed.cj. | = | uk.cijena
| NAPOMENA:Stvarne količine za obračun iskopa i zatrpavanja kanala utvrditi će se prilikom izgradnje cjevovoda uz kontrolu nadzornog inženjera investitora.Prilikom izvođenja zemljanih radova obratiti pažnju na postojeće instalacije koje se nalaze na trasi budućeg cjevovoda. | kompl | 1 | x |  | =
1. | Iskolčenje trase cjevovoda, neposredno prije početka radova, sa stacioniranjem svih važnijih točaka na terenu. | m | 25 | x |  | =
2. | Snimanje trase toplovoda nakon izvedbe. | m | 25 | x |  | =
3. | Mješoviti iskop zemlje (strojno-ručno) za toplovodni kanal.Iskop je predviđen s pravilnim zasjecanjem stranica u širini 110 cm.Dubine iskopa su do 1.20 m.U jediničnu cijenu je uključeno i izbacivanje zemlje uslijed urušavanja.Prilikom iskopa obratiti pozo
| STROJNI ISKOP | mł | 25 | x |  | =
| RUČNI ISKOP | mł | 5 | x |  | =
4. | Fino planiranje dna rova, ručno, sa točnošću +/- 2,0 cm prema projektiranoj visini.Dno rova uvaljati. Obračun se vrši po m2 isplaniranog rova. | m˛ | 23 | x |  | =
5. | Trokratno čišćenje iskopanog rova od zemljanog i drugog materijala.Čišćenje se obavlja prije polaganja pješčane posteljice, predizolirane cijevi i prije zatrpavanja cijevi pijeskom. | m˛ | 23 | x |  | =
6. | Izrada posteljice od pijeskka granulacije 0-3 mm. Posteljicu polagati na isplanirano dno rova.Debljina posteljice 10 cm.Radove vršiti uz polijevanje pijeska.Obračun vršiti prema m3 nabavljenog, dovezenog i ugrađenog pijeska u rov kanala. | mł | 3 | x |  | =
7. | Zatrpavanje rova nakon polaganja toplovodnih cijevi slojem pijeska granulacije 0-3 mm, debljine sloja 10 cm i iznad cijevi. Zatrpavanje se vrši ručno prema navedenoj visini, uz polijevanje pijeska vodom.Pijesak je potrebno nabiti gaženjem između cijevi da | mł | 3 | x |  | =
8. | Zatrpavanje rova šljunkom nakon polaganja cijevi i pijeska oko cijevi, prema detalju u projektu, sa nabijanjem u slojevima od 30 do 50 cm do potpune zbijenosti.Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, razastiranje i nabijanje šljunka.Obračun se vrši po m3 ugrađenog materijala. | mł | 12 | x |  | =
9. | Zatrpavanje rova zemljom.Obračun se vrši po m3 ugrađenog materijala. | mł | 4 | x |  | =
10. | Utovar i odvoz kamionima na gradsku planirku zemlje od zatrpavanja kanala.U stavci je uključen odvoz na udaljenost do15 km s strojnim utovarom,istovarom. Količine uvećane zbog rastresitosti-za zemlju 20%,za ostalo 30%.Obračun po m3 stvarno prevezenog materijala. | mł | 10 | x |  | =
11. | Čišćenje gradilišta nakon završetka svih radova na polaganju toplovoda, a sastoji se u sakupljanju i odvozu svega otpadnog meterijala. Predviđeno je čišćenje pojasa širine 3 m, dok ostala površina pada na teret izvoditelja radova. | m˛ | 80 | x |  | =
6.3.1. | PRETHODNI I ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:
6.3.2. | ZIDARSKI I BETONSKI RADOVI
1. | Izrada armirano-betonske čvrste točke cjevovoda, dimenzja 1.3x1.3x1 m,s osnim razmakom cijevi 360 mm,od armiranog betona MB-30. | kom | 2 | x |  | =
2. | Bušenje i naknadno zatvaranje otvora u zidu bivše kotlovnice za prolaz cjevovoda.U ovoj stavci uzeti u obzir i zidanje energetskog kanala u prostoru bivše kotlovnice škole. | komplet
3. | Izrada betonskog temelja kotla od betona MB-30,s opločenjem iz keramike. | mł | 0.09 | x |  | =
6.3.2. | ZIDARSKI I BETONSKI RADOVI UKUPNO:
REKAPITULACIJA:
6.3.1. | PRETHODNI I ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:
6.3.2. | ZIDARSKI I BETONSKI RADOVI UKUPNO:
6.3. | GRAĐEVINSKI RADOVI SVEUKUPNO:

## PLINSKI VODOVI
6. | SPECIFIKACIJA OPREME,MATERIJALA I RADOVA
6.1. | INSTALACIJA PLINA | jed.mjera | količ. | x | jed.cj. | = | uk.cijena
6.1.1. | KUĆNI PRIKLJUČAK
1. | Umrtvljenje kućnog ST priključka d50 PE. | kom | 1 | x |  | =
2. | Polaganje PE-HD cijevi izrađene prema ISO 4437, u zemlju sa svim osnovnim i pomoćnim materijalom za spajanje,uključivo i ispitivanje na nepropusnost.
Spajanje dijela kućnog ST priključka d50 PE-HD, na postojeći kućni ST priključak iz PE-HD cijevi d50, prema tehničkim zahtijevima Montcogim plinare, sa svim potrebnim materijalom i elementima za spajanje.
-Polaganje čelične cijevi izrađene po HRN C.B5.225 iz materijala Č.0206, antikorozivno zaštićene propisnom zaštitom za polaganje u zemlju, sa svim osnovnim i pomoćnim materijalom za spajanjei brtvljenje, uključivo i ispitivanje na nepropusnost.
U cijenu su uračunati radovi na iskopu rova širine 0,7 m i dubine do 1,5 m s niveliranjem i oblaganje cijevi pijeskom, te zatrpavanje s nabijanjem.U cijenu nisu uračunati troškovi bušenjai uspostave zida, prilikom eventualne izrade otvora za ulazak plinskih vodova u zgradu,odnosno ugradnja zaštitnih cijevi, kao i troškovi uspostave javno prometnih površina.
| čelični cjevovod DN50 | m | 3 | x |  | =
| cijev PE-HD d50 | m | 2 | x |  | =
3. | Prelazni komad PE/Če za spoj PE cijevi na čeličnu cijev;
| PE-HD d50/DN40 | kom | 1 | x |  | =
4. | Tipski fasadni nazidni limeni ormarić s kuglastom slavinom za plin DN50,filterom i regulatorom tlaka plina tipa;233-4-12-72,DN50,Rombach-Schlumberger.
-izlazni tlak iz regulatora;pi=50 mbara
sapnica;d=10 mm
| opruga narančasta | kom | 1 | x |  | =
5. | Ugradnja zaštitne cjevi DN100 od razine terena do plinskog ormarića. | kom | 1 | x |  | =
6. | PE-HD spojnica sa elektrozavojnicom slijedećih dimenzija:
| d32 PE | kom | 2 | x |  | =
7. | PVC traka širine minimalno 6 cm s natpisom «plin», s ugrađenom električnom vodljivom žicom za detekciju ukopanog plinovoda. | m | 3 | x |  | =
8. | Polietilenska izolacijska traka s dodatkom 50% na preklapanje kod namatanja. | m | 4 | x |  | =
Napomena:Širina polietilenske trake odabrana je za ručno namatanje na cijevovod obzirom da se radi o malim dužinama čeličnog dijela plinovoda.
6.1.1. | KUĆNI PRIKLJUČAK UKUPNO:
6.1.2. | PLINOVOD U ZGRADI DO PLINOMJERA
1. | Polaganje izvan zida čelične navojne cijevi prema DIN 2440, prvi puta ispitane na nepropusnost, oličene, sa svim pomoćnim materijalom za pričvršćenje i brtvljenje, bez građevinskih radova oko bušenja i uspostave zida.
| DN 50 | m | 2 | x |  | =
2. | Plinska mjedena kuglasta slavina ispitana na nepropusnost i ugrađena.
| DN 50 | kom | 1 | x |  | =
3. | Isporuka i ugradnja zštitnih cijevi za prolaz vodova plina kroz zidove nemjerenog dijela;
| DN100 | kom | 1 | x |  | =
6.1.2. | PLINOVOD U ZGRADI DO PLINOMJERA UKUPNO:
6.1.3. | PLINOMJER
1. | Turbinski plinomjer niskotlačnog prirodnog plina,s daljinskim očitanjem,baždaren i ispitan,s korektorom po tlaku, prema katalogu proizvođača,kao»Instromet»,tip SM-RI,G-65,DN50,PN10,ili jednako vrijedan.
| B=10-100 m3/h,dp=5.5 mbara. | kom | 1 | x |  | =
2. | Filter-ravni za plin,prirubničkog priključka,prema katalogu kao«INA SPECIJALNA OPREMA»,ZAGREB ili jednako vrijedan;
| DN50 | kom | 1 | x |  | =
3. | Manometar s manometarskom slavinom,mjernog područja 0-100 mbara; | kom | 1 | x |  | =
4. | Izrada spoja plinomjera uz mogućnost podešavanja;
| DN50 | kom | 1 | x |  | =
5. | Montaža plinomjera sa sitnim priborom za montažu;
| DN50 | kom | 1 | x |  | =
6.1.3. | PLINOMJER UKUPNO:
6.1.4. | PLINSKI VODOVI OD PLINOMJERA DO TROŠILA
1. | Polaganje izvan zida čelične navojne cijevi prema DIN 2440, prvi puta ispitane na nepropusnost, oličene, sa svim pomoćnim materijalom za pričvršćenje i brtvljenje, bez građevinskih radova oko bušenja i uspostave zida.
| DN 25 | m | 2 | x |  | =
| DN 40 | m | 2 | x |  | =
| DN 50 | m | 4 | x |  | =
| DN 65 | m | 6 | x |  | =
| DN 80 | m | 7 | x |  | =
2. | Plinska mjedena kuglasta slavina ispitana na nepropusnost i ugrađena.
| DN 50 | kom | 1 | x |  | =
| DN 40 | kom | 1 | x |  | =
| DN 25 | kom | 1 | x |  | =
6.1.4. | PLINSKI VODOVI OD PLINOMJERA DO TROŠILA UKUPNO:
REKAPITULACIJA:
6.1.1. | KUĆNI PRIKLJUČAK:
6.1.2. | PLINOVOD U ZGRADI DO PLINOMJERA:
6.1.3. | PLINOMJER:
6.1.4. | PLINSKI VODOVI OD PLINOMJERA DO TROŠILA:
SVEUKUPNO:

## rekapitulacija
6. | REKAPITULACIJA STROJARSKI RADOVI
6.1. | INSTALACIJA PLINA
6.2. | KOTLOVNICA
6.3. | GRAĐEVINSKI RADOVI
6.4. | DEMONTAŽNI RADOVI
UKUPNO:
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
6. | STROJARSKI RADOVI
7. | ELEKTRO RADOVI
SVEUKUPNO:

## KOTLOVNICA
6.2. | KOTLOVNICA | jed.mjera | količ. | x | jed.cj. | = | uk.cijena
1. | Isporuka i montaža kotla kao tipa Logano GE 515 proizvođača ”Buderus”,ili jednako vrijedan, osnovnim slogom kotlovske automatske regulacije Logamatic R4212, s slijedećim opcijama:
regulacija temperature kotlovske vode
-siguronosni graničnik temperature kotlovske vode
upravljanje radom 2 stupanjskog plamenika.
upravljanje radom kotlovske crpke i troputnog regulacijskog ventila kotla
-elementi polja:
-osjetnik temp.kotlovske vode
Siguronosni ventil kotla;DN32
Uz kotao predvidjeti izoliranu dimnjaču(debljina izolacije s=50 mm u oblozi s Al-limom) iz INOX-lima promjera 250 mm,dužine cca 3800 mm.
-Isporučilac opreme automatske regulacije mora imati uvid u funkcijsku shemu kotlovnice.
Kotao je slijedećih tehničkih karakteristika:
Q=240 kW-učin kotla
tw=80/60°C polaz/povrat tople vode
pmax=6 bar max.dozvoljeni pogonski pritisak
td=164-183 °C temp.dim.plinova
m=1270 kg ukupna masa kotla
| Vw=258 lit volumen kotlovske vode | kompl. | 1 | x | 0 | = | 0
2. | Integracija dodatnog kruga grijanja škole u postojeći sustav automatske regulacije proizvođača "Emerson"(Prije narudžbe automatike sagledati funkcijsku shemu i istu dostaviti isporučitelju opreme).Automatika se isporučuje u kompletu s svim potrebnim elementima polja(osjetnici temperature-tekućinski i vanjski).Dodatni modul automatske regulacije mora obuhvatiti; Isporuku tekućinskog osjetnika na polaznom vodu,vanjskog temperaturnog osjetnika koji će se postaviti na sjevernom pročelju škole,te opcije upravljanja troputnim mješajućim ventilom i cirkulacijskom crpkom. | kompl. | 1 | x | 0 | = | 0
3. | Plinski plamenik kotla,proizvođača kao Weishaupt ili jednako vrijedan,tipa WG30 N/1-C,izvedba ZM-LN,armatura R 1",izvedba:klizno dvostupanjska s smanjenom emisijom NOx spojeva.Armatura navojna DN25(1").Učin plamenika iznosi Q=260 kw.Plamenik se isporučuje za kotao tipa kao Logano GE 515 Buderus, učina 240 kw.
| Plamenik po konstrukciji i sastavu odgovara propisima EN676.Izrađen je u kompaktnoj izvedb.Plinska rampa plamenika sastavljena je iz slijedeće armature dimenzije DN25:dvostrukog magnetskog ventila za plin klase A s integriranom regulacijom količine i tlaka plina,filterom na ulaznoj strani,tlačne sklopke minimalnog tlaka plina,tlačne sklopke za kontrolu nepropusnosti magnetskih ventila,kuglaste slavine i spojnih elemenata.Manometar 0-100 mbara(kom 1) s manometarskom slavinom.Djelovi za montažu manometra. | kompl. | 1 | x | 0 | = | 0
4. | Razdjelnik tople vode 80°C,izrađen iz čelične bešavne cijevi DN200x2400 mm,komplet s potrebnim priključcima (9 komada), i nogarima.Razdjelnik se isporučuje premazan s dva sloja temeljne boje,a izrađuje se na temelju zasebnog radioničkog crteža,za NP6. | kompl. | 1 | x | 0 | = | 0
5. | Razdjelnik tople vode 60°C,izrađen iz čelične bešavne cijevi DN200x2650 mm,komplet s potrebnim priključcima (10 komada), i nogarima.Razdjelnik se isporučuje premazan s dva sloja temeljne boje,a izrađuje se na temelju zasebnog radioničkog crteža,za NP6. | kompl. | 1 | x | 0 | = | 0
6. | Cirkulacijska crpka kao ”Grundfos” ,ili jednako vrijedna,kotla Logano GE 515, za toplu vodu,tw=80/60°C,tip UPS 40-60/2F, slijedećih tehničkih parametara:
Gw=10.33 m3/h
H=35 kPa
Ne=243 w,400 V
| (1 radna+1 rezervna na skladištu) | kom | 2 | x | 0 | = | 0
7. | Cirkulacijska crpka kao ”Grundfos” ,ili jednako vrijedna,kotla Logano SE 625, za toplu vodu,tw=80/60°C,tip UPS 65-60/4F, slijedećih tehničkih parametara:
Gw=17.64 m3/h
H=35 kPa
Ne=380 w,400 V
| (1 radna+1 rezervna na skladištu) | kom | 2 | x | 0 | = | 0
8. | Cirkulacijska crpka kao ”Grundfos” ,ili jednako vrijedna,grijanje škole, za toplu vodu,tw=80/60°C,tip TPE50-180/2-S,s frekventnom regulacijom, slijedećih tehničkih parametara:
Gw=10.33 m3/h
H=80 kPa
Ne=750 w,400 V
| (1 radna+1 rezervna na skladištu) | kom | 2 | x | 0 | = | 0
9. | Troputni elektromotorni regulacijski ventil kotla Logano GE515,slijedećih tehničkih karakteristika;
DN50
| kvs=30 m3/h,dpv=11.8 kPa | kom | 1 | x | 0 | = | 0
10. | Troputni elektromotorni regulacijski ventil kotla Logano SE625,slijedećih tehničkih karakteristika;
DN65
| kvs=50 m3/h,dpv=12 kPa | kom | 1 | x | 0 | = | 0
11. | Troputni elektromotorni regulacijski ventil grijanja škole,slijedećih tehničkih karakteristika;
DN50
| kvs=10.33 m3/h,dpv=12 kPa | kom | 1 | x | 0 | = | 0
12. | Prestrujni ventil kao "Danfoss",ili jednako vrijedan,tip VFG2 bez pomoćne energije,dimenzije DN50,NP16,dpv=0.07 bara,kvs=32 m3/h,fluid topla voda 80°C,stavka uključuje pripadajući materijal za montažu. | kom | 1 | x | 0 | = | 0
13. | Živin stakleni termometar u mjedenom tuljku kutni,mjernog područja;0-120 °C; | kom | 20 | x | 0 | = | 0
14. | Manometar Ø100 mm,radijalnog priključka DN15,komplet s slavinom DN15,NP6,slijedećeg mjernog područja;0-10 bar | kom | 20 | x | 0 | = | 0
15. | Odzračni lonac izrađen iz čelične bešavne cijevi Ø139,7/1=200 mm,volumena 2 lit,komplet s pripadajućim cijevima DN15,ukupne dužine cca 8 m i zapornim ventilom DN15. | kom | 22 | x | 0 | = | 0
16. | Siguronosni ventil kotla Logano SE625,DN40; | kom | 1 | x | 0 | = | 0
17. | Zaporni ventil s protuprirubnicama,brtvama i vijcima, slijedećih dimenzija;za NP6
| DN125 | kom | 3 | x | 0 | = | 0
| DN100 | kom | 5 | x | 0 | = | 0
| DN80 | kom | 12 | x | 0 | = | 0
| DN50 | kom | 10 | x | 0 | = | 0
| DN40 | kom | 10 | x | 0 | = | 0
| DN32 | kom | 9 | x | 0 | = | 0
| DN25 | kom | 1 | x | 0 | = | 0
| DN20 | kom | 2 | x | 0 | = | 0
| DN15 | kom | 2 | x | 0 | = | 0
18. | Isto kao stavka 17 samo za NP10;
| DN32 | kom | 4 | x | 0 | = | 0
| DN25 | kom | 4 | x | 0 | = | 0
| DN15 | kom | 1 | x | 0 | = | 0
19. | Odbojni ventil s protuprirubnicama,brtvama i vijcima, slijedećih dimenzija;za NP6
| DN100 | kom | 1 | x | 0 | = | 0
| DN80 | kom | 4 | x | 0 | = | 0
| DN50 | kom | 6 | x | 0 | = | 0
| DN40 | kom | 4 | x | 0 | = | 0
| DN32 | kom | 6 | x | 0 | = | 0
20. | Isto kao stavka 19 samo za NP10;
| DN32 | kom | 1 | x | 0 | = | 0
| DN25 | kom | 1 | x | 0 | = | 0
21. | Hvatač nečistoće s protuprirubnicama,brtvama i vijcima,slijedećih dimenzija;za NP6
| DN125 | kom | 1 | x | 0 | = | 0
| DN100 | kom | 1 | x | 0 | = | 0
| DN80 | kom | 1 | x | 0 | = | 0
| DN50 | kom | 2 | x | 0 | = | 0
| DN40 | kom | 1 | x | 0 | = | 0
| DN32 | kom | 2 | x | 0 | = | 0
22. | Isto kao stavka 21 samo za NP10;
| DN32 | kom | 2 | x | 0 | = | 0
| DN25 | kom | 1 | x | 0 | = | 0
23. | Predizolirane čelične bešavne cijevi kao FERWAG,ili jednako vrijedne,prema DIN1629,kvalitete St35,s koljenima i prelaznim spojnim komadima, slijedećih dimenzija;
| DN80 | m | 50 | x | 0 | = | 0
24. | Čelične bešavne crne cijevi,s ovjesom,prema HRN C.B5.225, srednje teške s fazonskim komadima, kvalitete Č.1212, slijedećih dimenzija;
| DN125 | m | 35 | x | 0 | = | 0
| DN100 | m | 10 | x | 0 | = | 0
| DN80 | m | 110 | x | 0 | = | 0
| DN50 | m | 80 | x | 0 | = | 0
| DN40 | m | 80 | x | 0 | = | 0
| DN32 | m | 50 | x | 0 | = | 0
| DN25 | m | 5 | x | 0 | = | 0
| DN20 | m | 5 | x | 0 | = | 0
| DN15 | m | 10 | x | 0 | = | 0
25. | Izolacija cijevovoda i armature cjevastom izolacijom kao “Armaflex”,ili jednako vrijedna,tipa AF-armafleks,debljine d=9 mm;
| DN125 | m | 35 | x | 0 | = | 0
| DN100 | m | 10 | x | 0 | = | 0
| DN80 | m | 110 | x | 0 | = | 0
| DN50 | m | 80 | x | 0 | = | 0
| DN40 | m | 80 | x | 0 | = | 0
| DN32 | m | 50 | x | 0 | = | 0
| DN25 | m | 5 | x | 0 | = | 0
| DN20 | m | 5 | x | 0 | = | 0
| DN15 | m | 10 | x | 0 | = | 0
26. | Troslojni dimnjak s nehrđajućom dimovodnom cijevi(INOX cijevi),proizvođača kao«Lim-mont»,Vrbanovec ili jednako vrijedan.Dimnjak je promjera dimovodne cijevi 250 mm, s izolacijom debljine 50 mm.
Uz dimnjak isporučiti početni dio dimnjaka s hvatačem kondenzata,vratašca za čišćenje,spojnice,dilatacijske rozete,ovjesni pribor,brtve,T-komad(45°) za spoj na dimnjaču kotla,protukišnu kapu s perforacijom,sve prema tehničkoj dokumentaciji-vidi crtež br.7.
Stavka mora obuhvatiti i potrebne građevinske radove na učvršćivanju dimnjaka za fasadni zid i krov građevine.
Visina dimnjaka od postolja do vrha(krune dimnjaka) iznosi;
| H=13 m. | kompl. | 1 | x | 0 | = | 0
27. | Vanjska fiksna rešetka kao “Klimaoprema”-Samobor,ili jednako vrijedna,ugradnja u vrata i vanjski zid kotlovnice;
| AFŽV(585/600) | kom | 2 | x | 0 | = | 0
| AFŽV(785/750) | kom | 2 | x | 0 | = | 0
28. | Ličenje cijevovoda,konzola,armature i oslonaca dvostrukim premazom temeljne boje uz prethodno mehaničko čišćenje od hrđe; | m2 | 105 | x | 0 | = | 0
29. | Troškovi servisera opreme prilikom puštanja u pogon i balansiranja cijevne mreže. | kom | 1 | x | 0 | = | 0
30. | Montaža naprijed navedenog, do pune pogonske sposobnosti s hladnom i toplom probom, te probni pogon u trajanju od 48 sati.Montaža mora biti izvedena iz kvalitetnog materijala prema svim važećim propisima i ovoj dokumentaciji. | kom | 1 | x | 0 | = | 0
31. | Ispitivanje funkcionalnosti postrojenja kotlovnice od nadležne ustanove uz izdavanje atesta o postrojenju kotlovnice kao oruđu za rad sa povećanom opasnosti. | kom | 1 | x | 0 | = | 0
32. | Izrada ostakljene i uokvirene funkcijske sheme kotlovnice. | kom | 1 | x | 0 | = | 0
33. | Izrada pisanog uputstva za rukovanje i održavanje postrojenja kotlovnice. | kom | 1 | x | 0 | = | 0
34. | Izrada projekta izvedenog stanja instalacija,jedan primjerak. | kom | 1 | x | 0 | = | 0
35. | Izrada posebnog uputstva za rukovanje korisnika sustavom pripreme potrošne tople vode uz izradu postupka i propisanih mjera u cilju eliminacije moguće pojave Legionelle, od nadležne institucije. | kom | 1 | x | 0 | = | 0
36. | Dovoz alata i materijala na gradilište i povrat alata i preostalog materijala s gradilišta. | kompl | 1 | x | 0 | = | 0
37. | Projektantski nadzor nad izvedbom radova od strane ovlaštene osobe. | kom | 1 | x | 0 | = | 0
38. | Nadzor nad izvedbom radova od strane ovlaštene osobe. | kom | 1 | x | 0 | = | 0
6.2. | KOTLOVNICA UKUPNO